«Утверждаю»

Управляющий-

Генеральный директор

ОАО «УК «Идея Капитал»

_______________Гиззатуллин А.М.

«___» __________________ 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Административно-производственное здание № 80»

по адресу: РТ, г. Казань, Технополис «Химград», ул. Восстания 100.

КАЗАНЬ 2011

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные данные: |
|  | Заказчик | ООО «Тасма-Инвест-Торг» |
|  | Источник финансирования | Заемные средства |
|  | Генеральный проектировщик |  |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Исходные данные | Свидетельство о собственности, ТУ на подключение к внешним инженерным сетям, разработка цветовых решений фасадов |
|  | Особые условия строительства | Отсутствуют |
|  | Стадийность разработки |  |
|  | Перечень, функциональное назначение и основные показатели по проектируемым объектам | Производственное здание с АБК. Площадь 1-го этажа 4746,3м², высота этажа в части АБК 3,3м, в производственной части 8,5м. Площадь 2-го этажа (часть АБК) 519,1м², высота этажа 3,3м. |
|  | Сроки строительства | 2011 год |
|  | Категория пожарной опасности помещений | В-2 |
| 2. | Генеральный план и благоустройство территории: |
|  |  | Предусмотреть устройство асфальтового покрытия по всему периметру здания в соответствии с действующими нормативами. |
| 3. | Проект организации строительства (ПОС): |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 4. | Архитектурно-строительные решения: |
|  | Производственная часть 1-й этаж | Предусмотреть перепланировку 1-го этажа производственной части с демонтажем инженерных сетей, части существующих стен и перегородок и устройством новых стен и перегородок из керамзитобетонных блоков в соответствии со схемой 1-го этажа объекта (после реконструкции). |
|  | АБК 1-й и 2-й этаж | Предусмотреть перепланировку 1-го и 2-го этажей части АБК с демонтажем инженерных сетей, части существующих стен и перегородок и устройством новых стен и перегородок по системе «Тиги-Кнауф», а также с применением керамзитобетонных блоков, в соответствии со схемами 1-го этажа объекта (после реконструкции) и 2-го этажа объекта (после реконструкции). |
|  | Остекление надстройки кровли | Демонтировать существующее остекление. Изготовить и установить металлопластиковые оконные конструкции (оконные створки глухие, стеклопакет однокамерный). |
| 5. | Конструкции металлические (КМ): |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами |
| 6. | Конструкции железобетонные (КЖ): |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами |
| 7. | Внешние подводящие сети: |
|  | Отопление | Теплотрассу от точки подключения к сетям ООО «Химград» (неподвижной опоре 2.64) до теплового пункта в здании 80 проложить по эстакаде с использованием труб в изоляции ППУ. Диаметр труб определить проектом. Тепловой узел в здании 80 оборудовать прибором учета тепловой энергии и автоматическим регулированием параметров. |
|  | Водоснабжение и канализация | Водоснабжение здания 80 осуществить от ВК 228а водопроводных сетей ООО «Химград». Диаметр труб и прибор учета определить проектом. Прием сточных вод от здания 80 произвести в канализационные колодцы КК888, КК889 и КК70.65. |
|  | Водосток (система ливневой канализации) | Сбор ливневых стоков определить проектом, предполагаемые точки приема ливневых стоков согласовать с ООО «Химград». |
|  | Электроснабжение | Предусмотреть монтаж БКТП 2х1000 кВА 10/0,4 кВ. Комплектация РУ 10 кВ БКТП: - две ячейки вводных, - две ячейки транзитных, -одна ячейка секционная. Комплектация РУ 0,4 кВ БКТП: -щиты ЩО количество и номинал определить проектом. Предусмотреть монтаж 2 (двух) кабельных линий 10 кВ от РП-3 яч. 25 и яч. 26 до БКТП 2х1000 (здание 80). Марка кабеля 10 кВ ААШВ 3х120 длина кабельной трассы 346 м. Предусмотреть монтаж кабельной конструкции для подвода питающих кабельных линий от БКТП до здания 80 и разводка в осях Г-Л/10, Г-Ж/13, Г/3-13. |
| 8. | Отопление, вентиляция и кондиционирование: |
|  | Отопление | Предусмотреть систему отопления в соответствии с действующими нормами СНиП 41-01-2003. Необходимо предусмотреть размещение теплового узла с монтажом циркуляционного насоса и счетчиком расхода тепла на вводе в здание в осях Б-В/2-3 на 1-м этаже части АБК помещение № 115. Отопление и теплоснабжение: трубы - черный металл с надежным антикоррозийным покрытием наружной поверхности, с утеплением «Энергофлекс». В производственной части в качестве приборов отопления предусмотреть агрегаты воздушно-отопительные (АВО) с водяным источником тепла. В части АБК применить конвектора (тип Универсал ТБ). Температурный режим на 1-м этаже производственной части здания 18 градусов. В части АБК 22 градуса. |
|  | Воздушные завесы | Предусмотреть воздушно-тепловые завесы с водяным источником тепла (тип КЭВ) вертикальной установки на секционные ворота производственной части с автоматическим и принудительным включением, с присоединением электровентиляторов к системе электроснабжения каждого блока для учета потребляемой электроэнергии. |
|  | Приточно-вытяжная вентиляции | Демонтаж существующей системы вентиляции. Предусмотреть естественную вентиляцию каждого производственного блока с врезкой регулируемых жалюзийных решеток. Приточная вентиляция не предусмотрена. |
|  | Кондиционирование | Не предусмотрено. |
|  | Холодоснабжение | Не предусмотрено. |
| 9. | Водопровод и канализация: |
|  | Холодное и горячее водоснабжение | Предусмотреть систему хозяйственно-бытового водопровода части АБК и каждого блока производственной части согласно действующим нормам СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89; Расчетные расходы холодной воды определяются в соответствии со СНиП 2.04.01-85*; На вводе предусмотреть фильтры для улавливания механических примесей; В производственной части и части АБК трубопроводы водопровода холодной воды должны быть предусмотрены из полипропилена. Предусмотреть установку счетчиков холодной воды на вводе водопровода в здание в осях Б-В/2-3 на 1-м этаже части АБК помещение № 115 и к каждому потребителю (производственный блок), согласно заданию на проектирование. Предусмотреть систему горячего водоснабжения с накопительными электроводонагревателями в сан. узлах 1-го этажа части АБК в осях Д-Е/1-2. Проектирование узлов учета воды должно быть выполнено в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. |
|  | Хозяйственно-бытовая канализация | Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации части АБК и каждого блока производственной части в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89. Трубопроводы для систем канализации следует выполнять из полимерных труб с установленными на них в местах прохода сквозь междуэтажные перекрытия противопожарными муфтами. |
|  | Производственная канализация | Не предусмотрено |
|  | Водосток (система ливневой канализации) | Предусмотреть замену существующего трубопровода сети водостока в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*. Предусмотреть монтаж системы электрообогрева водостока. |
|  | Технологическая канализация | Не предусмотрено. |
|  | Водоподготовка | Качество холодной воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые цели, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96, предусмотреть фильтры для улавливания механических примесей. |
|  | Станция повышения давления | Не предусмотрено. |
| 10. | Системы противопожарной и охранной безопасности: |
|  | Водяное пожаротушение | Предусмотреть монтаж пожарного водопровода в соответствии с действующими нормативами СНиП 2.04.01-85*, НПБ-88-01, НПБ-110-03. |
|  | Газовое пожаротушение | Не предусмотрено. |
|  | Порошковое пожаротушение | Не предусмотрено. |
|  | Противопожарная вентиляция | Не предусмотрено. |
|  | Пожарная сигнализация | Необходимо выполнить монтаж пожарной сигнализации (тип - адресная система) в соответствии с действующими нормативами СНиП 2.04.01-85*, НПБ 88-01, НПБ 110-03, НПБ 104-2003. |
|  | Охранная сигнализация и система видеонаблюдения. | В соответствии с действующими нормативами НПБ-88-01, НПБ 104-2003, ГОСТ Р 50776-95, СНиП 3.05.06. Предусмотреть монтаж охранной сигнализации, системы видеонаблюдения по периметру здания и мест общего пользования с выводом на пост охраны на 1-м этаже части АБК в осях Д-Е/1-2. |
|  | Системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем | Не предусмотрено |
|  | Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией | В соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*, СНиП 41-01-2003, НПБ-88-01, НПБ 104-2003, НПБ 110-03; |
| 11. | Электроснабжение и электроосвещение: |
|  | Электроснабжение | Электроснабжение выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП. Предусмотреть монтаж кабельных линий от БКТП до здания 80, ввод в здание в оси Л/10 и прокладку по кабельным конструкциям до ГРЩ в оси Г-Д/2-3. Предусмотреть учет электроэнергии на вводе в здание и учет потребляемой электроэнергии в каждом производственном блоке отдельно с установкой приборов учета в ТП. Предусмотреть установку ВРУ в каждом производственном блоке из расчета потребляемой мощности 200вт/м². |
|  | Категория электроснабжения | Категория электроснабжения II. |
|  | Нагрузка | Необходимо обеспечить расчетную нагрузку не менее 1 МВт на все здание. Дополнительно нагрузки определить проектом, сводная таблица нагрузок должна содержать сведения по установочной и расчётной мощностям электроприёмников в кВт и полной мощности в кВА (РМ-2696, РД.34.20.185-94, СП 31-110-2003); |
|  | Электроосвещение (освещенность) | Предусмотреть в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-2003. Показатели освещённости выполнить в соответствии с действующими нормативами. Произвести демонтаж старых светильников. В производственных блоках освещение выполнить по постоянной схеме с подключением к прибору учета каждого блока. В МОП установить энергосберегающие светильники и предусмотреть дежурное освещение. Необходимо смонтировать наружное освещение с северной и западной сторон здания, с креплением светильников типа «Кобра» на здание, а с южной и восточной сторон на столбы освещения. Управление включением осуществить от единого щитка. Для мест погрузки-разгрузки установить светильники с креплением к стене над данными зонами. Управление включением осуществить от щитка освещения каждого соответствующего блока. |
|  | Электроосвещение эвакуационное | Эвакуационное освещение должно быть выполнено по маршрутам эвакуации, в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках. Световые указатели должны быть оснащены АБ (аккумуляторами) не менее чем 1,5 часа автономной работы. |
|  | Управление электроосвещением | Предусмотреть проектом местное ручное управление электроосвещением в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП. |
| 12. | Слаботочные системы: |
|  | Система телефонной связи | Предусмотреть монтаж шкафа в комнате охраны на 1-м этаже части АБК в осях Д-Е/1-2. |
| 13. | Требования к отделке помещения: |
|  | Покрытие стен | В производственной части снятие старой штукатурки и покраска водоэмульсионной краской. В части АБК оклейка обоями с последующей покраской. В сан.узлах отделка стен керамической плиткой и покраска (в соответствии с СанПиН). |
|  | Потолок | В производственной части покраска водоэмульсионной краской. В части АБК покраска водоэмульсионной краской. |
|  | Покрытие пола | Устройство бетонных полов с упрочненным верхним слоем (топинговые полы) одного уровня в каждом блоке производственной части. В части АБК в коридорах и сан.узлах - керамогранит, в кабинетах - полукомерческий линолеум. |
|  | Двери внутренние | В части АБК предусмотреть замену существующих дверей. В оси Д-Е/3 установить металлическую дверь. |
|  | Остекление | См. раздел оконные проемы. |
| 14. | Внешний вид и кровля здания: |
|  | Фасад | Предусмотреть: устройство вентилируемого фасада (металлический сайдинг «Софит», раскладка и цвет панелей в соответствии с цветовым решением фасада; базальтовый утеплитель плотностью не менее 80кг/м³); устройство откосов окон, дверей, ворот и парапета. |
|  | Стены | Предусмотреть герметизацию межпанельных швов. |
|  | Оконные проемы | Предусмотреть демонтаж существующих оконных конструкций в части АБК и производственной части. В производственной части предусмотреть установку в каждой оси металлопластиковых оконных конструкций размером 1200*4400 (двухкамерный стеклопакет, глухие створки) в верхней части оконного проема, остальная часть оконного проема закладывается керамзитобетонными блоками. В части АБК в каждой оси предусмотреть установку металлопластиковых оконных конструкций размером 1800*1800 (двухкамерный стеклопакет, одна створка поворотно-откидная) в количестве 2 шт., расстояние между окнами 1200 мм. |
|  | Двери наружные | Предусмотреть замену существующих деревянных дверей на противопожарные утепленные. |
|  | Ворота | Предусмотреть замену существующих ворот производственной части в осях Д-Е/17, Л/3-4, Л/10-11 на секционные ворота с механическим приводом. Устройство дверных проемов производственной части в осях Л/6-7, Л/13-14, А/11-12 , А/14-15 (в соответствии со схемой 1-го этаж объекта после реконструкции) с установкой секционных ворот с механическим приводом. Проемы ворот в осях А/15-16 и К-Л/17 заложить керамзитобетонными блоками. |
|  | Кровля | Предусмотреть капитальный ремонт с применением «Стеклоизола» и заменой утеплителя. |
| 15. | Основные требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 16. | Технологический регламент обращения со строительными отходами: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 17. | Организация и условия труда: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 18. | Требования к сметной документации: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 19. | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 20. | Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды»: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 21. | Выдача ПСД: |
|  |  | Выполнить в соответствии с действующими нормативами. |
| 22. | Прочее: |
|  | Мусоропровод | Не требуется. Предусмотреть площадку для временного складирования мусора в пластиковых мешках. |
|  | Вертолетная площадка | Не требуется. |

Согласовано:

Коммерческий директор                                                ________________ А.Ю. Гируцкий

Заместитель директора                                                   ________________ О.Э. Зайков

И.о технического директора                                          _________________ З.Г. Абдуллин