«Утверждаю»

Управляющий -

Генеральный директор

ОАО «УК «Идея Капитал»

_______________Гиззатуллин А.М.

«___» __________________ 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Административно-производственное здание № 220»

по адресу: РТ, г. Казань, Технополис «Химград», ул. Восстания 100.

КАЗАНЬ 2011

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные данные: |
|  | Заказчик | ООО «Тасма-Инвест-Торг» |
|  | Источник финансирования | Заемные средства |
|  | Генеральный проектировщик |  |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Исходные данные | Свидетельство о собственности, ТУ |
|  | Особые условия строительства | Отсутствуют |
|  | Стадийность разработки | Одностадийное: рабочий проект |
|  | Перечень, функциональное назначение и основные показатели по проектируемым объектам | Производственное здание с АБК. Площадь 1-го этажа 2642,70м², высота этажа в части АБК 3,94м, в производственной части 8,72м. Площадь 2-го этажа (часть АБК) 1237,90м², высота этажа 3,90м. Площадь помещений здания 3880,60м². |
|  | Сроки строительства | 2011 год |
|  | Категория пожарной опасности помещений | В-2 |
|  | Технологические решения | Выполнить с учетом размещения производства по металлообработке на 1-м этаже производственной части. |
| 2. | Генеральный план и благоустройство территории: |
|  |  | Провести обследование эстакады. Демонтировать эстакаду, резервуар, гараж и подземное водохранилище, расположенные в соответствии с планом прилегающей территории. Предусмотреть устройство асфальтового покрытия по всему периметру здания в соответствии с действующими нормативами. С западной стороны здания предусмотреть асфальтированную площадку для подъезда и маневра еврофур. |
| 3. | Проект организации строительства (ПОС): |
|  |  | Выполнить в соответствии с действующими нормативами. |
| 4. | Архитектурно-строительные решения: |
|  | Производственная часть 1-й этаж | Предусмотреть перепланировку 1-го этажа производственной части с демонтажем инженерных систем, части существующих стен и перегородок и устройством новых стен и перегородок из керамзитобетонных блоков в соответствии со схемой 1-го этажа объекта (после реконструкции). |
|  | АБК 1-й и 2-й этаж | Предусмотреть перепланировку 1-го и 2-го этажа части АБК с демонтажем части существующих стен и перегородок и устройством новых стен и перегородок по системе «Тиги-Кнауф» в соответствии со схемами 1-го этажа объекта (после реконструкции) и 2-го этажа объекта (после реконструкции). Предусмотреть размещение комнаты охраны в помещении 104 1-го этажа части АБК в осях Б-В/1-2 и теплового узла в осях Г-Д/3-4 1-го этажа части АБК. |
|  | Каналы, приямки, технологические полости. | Все каналы, приямки, технологические полости, находящиеся ниже отм. 0.00м, засыпать и подготовить под устройство бетонного пола. |
| 5. | Конструкции металлические (КМ): |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 6. | Конструкции железобетонные (КЖ): |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 7. | Внешние подводящие сети: |
|  | Отопление | Температурный график тепловых сетей 150-70ºС со срезкой 135-65ºС. Расчетная температура для проектирования -32ºС. Точку подключения системы теплоснабжения принять на магистральных сетях направление «Северное» в районе Н.О.4.90, согласно прилагаемой схеме. На трубопроводах ответвления к зданию установить отсекающую запорную арматуру. Проектом предусмотреть площадку для обслуживания арматуры. Проект на тепловые сети, тепловой узел, внутреннюю систему отопления разработать в соответствии с СНиП и согласовать с ООО «Химград». Тепловые сети в ППУ изоляции. Проектом предусмотреть установку коммерческого узла учета тепловой энергии, интегрированного АСКУТ. Узел учета тепловой энергии должен оборудоваться в месте максимально приближенном к точке подключения системы теплоснабжения здания. Тепловой пункт оснастить средствами автоматизации для обеспечения защиты систем теплопотребления от повышения давления, приборами технического контроля и автоматического регулирования параметров теплоносителя. Произвести демонтаж старой врезки тепловых сетей от здания №220 до Н.О.479 магистральных сетей. |
|  | Водоснабжение и канализация | Точку подключения системы водоснабжения к сетям ООО «Химград» принять колодец на магистральных сетях (новый водовод Д=300мм.) согласно прилагаемой схеме. Давление в магистральных сетях 4,5 кгс\кв.см. Трубопровод от точки подключения к магистральному трубопроводу до прибора учета проложить из полимерных (пластиковых) труб. Точку подключения системы канализации к сетям ООО «Химград» принять колодец КК-825, согласно прилагаемой схеме. Проектом предусмотреть установку прибора учета фильтрованной воды. Прибор учета должен быть включен в Государственный реестр средств измерений. Тип прибора учета определить проектом. Проектную документацию на узел учета разработать в соответствии с действующими СНиП. При проектировании системы водоснабжения, предусмотреть мероприятия, обеспечивающие соблюдение пожарной безопасности и подачу расчетных расходов воды на пожаротушение. Проект системы водоснабжения разработать в соответствии с СНиП и согласовать с ООО «Химград». |
|  | Водосток (система ливневой канализации) | Для приема ливневых и поверхностных стоков принять ливневые колодцы, согласно прилагаемой схеме. Качество ливневых и сточных вод, сбрасываемых в систему канализации ООО «Химград» должно соответствовать существующим нормам и правилам. |
|  | Электроснабжение | Произвести монтаж и наладку новой КТП 2х630 кВА в западной части территории прилегающей к зданию 220.т Проектом предусмотреть канализацию электрических сетей 0,4 кВ от КТП 2х630 кВА до электроприемников в здании 220. Учет по отходящим кабельным линиям 0,4 кВ предусмотреть в РУ 0,4 кВ КТП 2х630 кВА. Произвести подключение КТП 2х630 кВ к существующим кабельным линиям 10 кВ, проложенным по тепловой эстакаде, марки ААБ 3х185 от ПС «Магнит» яч. 20 и яч. 44., место переключения в районе опоры 4.91 тепловой эстакады. Произвести переключение электроснабжения ПС 86 к существующим кабельным линиям 10 кВ, проложенным по тепловой эстакаде, марки ААБ 3х185 от РП 3 яч. 40 и яч. 41, место переключения в районе опоры 4.82 тепловой эстакады. Произвести демонтаж электрооборудования РП 8, ПС 48 и ПС 57. Разработать и согласовать с ООО «Химград» проект и план производства работ по переключению кабельных линий 10 кВ, с согласованием сроков и времени их проведения. Время ограничения электроснабжения потребителей - поэтапное без перерыва электроснабжения. Техническая приемка и включение выносимых кабельных линий произвести согласно ПТЭЭП. |
| 8. | Отопление, вентиляция и кондиционирование: |
|  | Отопление | Предусмотреть систему отопления в соответствии с действующими нормами СНиП 41-01-2003. Предусмотреть размещение теплового узла в осях Г-Д/3-4 1-го этажа части АБК с монтажом циркуляционного насоса и счетчиком расхода тепла на вводе в здание. Отопление и теплоснабжение: из металлических труб (стальных с надежным антикоррозийным покрытием наружной поверхности) с утеплением «Энергофлекс». В производственной части в качестве приборов отопления предусмотреть агрегаты воздушно-отопительные (АВО) с водяным источником тепла. В пом. №119, 120, 125, 128 1-го этажа производственной части в осях А-Д/14-20 и части АБК применить конвектора (тип Универсал ТБ). Температурный режим на 1-м этаже производственной части здания 18 градусов. В части АБК 22 градуса. |
|  | Воздушные завесы | Предусмотреть воздушно-тепловые завесы с водяным источником тепла вертикальной установки на секционные ворота производственной части в осях Д/4-5, Д/13-14, Д/17-18 с автоматическим и принудительным включением, с присоединением к системе электроснабжения каждого блока для учета потребляемой электроэнергии. Необходимость установки воздушно-тепловых завес на секционные ворота производственной части в осях А/4-5 и А/10-11 определить проектом. |
|  | Приточно-вытяжная вентиляции | Предусмотреть естественную вентиляцию каждого производственно блока с установкой регулируемых жалюзийных решеток. Предусмотреть приточную вентиляцию в соответствии с действующими нормативами. Расположение венткамеры предусмотреть проектом и согласовать с заказчиком. |
|  | Кондиционирование | Не предусмотрено. |
|  | Холодоснабжение | Не предусмотрено. |
| 9. | Водопровод и канализация: |
|  | Холодное и горячее водоснабжение | Предусмотреть систему хозяйственно-бытового водопровода части АБК и каждого блока производственной части согласно действующим нормам СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89 в соответствии планировкой 1-го этажа (после реконструкции). Расчетные расходы холодной воды определяются в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. На вводе в здание в осях Г-Д/3-4 предусмотреть фильтры для улавливания механических примесей. Трубопроводы водопровода холодной воды (вертикальные и горизонтальные) должны предусматриваться из полипропиленовых труб. Предусмотреть систему горячего водоснабжения с электроподогревателями в сан. узлах. Предусмотреть установку счетчиков холодной воды на вводе водопровода в здание в осях Г-Д/3-4 и к каждому потребителю (производственный блок), согласно заданию на проектирование. Проектирование узлов учета воды должно быть выполнено в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. |
|  | Хозяйственно-бытовая канализация | Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации части АБК в осях В-Г/1-2, Г-Д/3-4 и блоков производственной части в осях А-Б/9-10, А-В/13-14, А-Б/17-18 в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89 в соответствии планировкой 1-го этажа (после реконструкции). Трубопроводы для систем канализации (стояки, этажные разводки) следует выполнять из полимерных труб с установленными на них в местах прохода сквозь междуэтажные перекрытия противопожарными муфтами. |
|  | Производственная канализация | Не предусмотрено. |
|  | Водосток (система ливневой канализации) | Предусмотреть ремонт (при необходимости замену) системы внутреннего водостока в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*. Трубопровод сети водостока предусмотреть из металлических труб (стальных с надежным антикоррозийным покрытием наружной поверхности) с утеплением «Энергофлекс». Предусмотреть монтаж системы электрообогрева воронок водостока. |
|  | Технологическая канализация | Не предусмотрено. |
|  | Водоподготовка | Качество холодной воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые цели, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96, предусмотреть фильтры для улавливания механических примесей. |
|  | Станция повышения давления | Не предусмотрено. |
| 10. | Системы противопожарной и охранной безопасности: |
|  | Водяное пожаротушение | Предусмотреть устройство противопожарного водопровода в соответствии с действующими нормативами СНиП 2.04.01-85*, НПБ-88-01, НПБ-110-03. |
|  | Газовое пожаротушение | Не предусмотрено. |
|  | Порошковое пожаротушение | Не предусмотрено. |
|  | Противопожарная вентиляция | Не предусмотрено. |
|  | Пожарная сигнализация | Необходимо выполнить монтаж пожарной сигнализации (тип - адресная система) в соответствии с действующими нормативами СНиП 2.04.01-85*, НПБ 88-01, НПБ 110-03, НПБ 104-2003 с выводом на пост охраны в помещение 104 на 1-м этаже части АБК в осях Б-В/1-2 с одновременной передачей на пост пожарной охраны. |
|  | Охранная сигнализация и система видеонаблюдения. | Необходимо выполнить в соответствии с действующими нормативами НПБ-88-01, НПБ 104-2003, ГОСТ Р 50776-95, СНиП 3.05.06. Предусмотреть монтаж охранной сигнализации, системы видеонабдюдения по периметру здания и мест общего пользования с выводом на пост охраны в помещение 104 на 1-м этаже части АБК в осях Б-В/1-2. |
|  | Системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем | Не предусмотрено. |
|  | Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией | Необходимо выполнить в соответствии с действующими нормативами СНиП 2.04.01-85*, СНиП 41-01-2003, НПБ-88-01, НПБ 104-2003, НПБ 110-03 с выводом в помещение 104 на пост охраны на 1-м этаже части АБК в осях Б-В/1-2 с одновременной передачей на пост пожарной охраны. |
| 11. | Электроснабжение и электроосвещение: |
|  | Электроснабжение | Электроснабжение выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП. Предусмотреть монтаж кабельных линий от БКТП до здания 220, ввод в здание в оси Д/6-7 и прокладку по кабельным конструкциям в осях В-Г/2-4, В-Д/4, Д/4-19, Б-Д/14-15 в соответствии планировкой 1-го этажа после реконструкции. На 1-м и 2-м этажах части АБК предусмотреть монтаж кабельных линий в кабель- канале. Предусмотреть учет электроэнергии на вводе в здание и учет потребляемой электроэнергии в каждом производственном блоке отдельно с установкой приборов учета в ТП. Предусмотреть установку ВРУ 04кВ в каждом производственном блоке из расчета потребляемой мощности 200вт/м². |
|  | Категория электроснабжения | Категория электроснабжения II. |
|  | Нагрузка | Нагрузки определить проектом, сводная таблица нагрузок должна содержать сведения по установочной и расчётной мощностям электроприёмников в кВт и полной мощности в кВА (РМ-2696, РД.34.20.185-94, СП 31-110-2003). |
|  | Электроосвещение (освещенность) | Предусмотреть в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-2003. Показатели освещённости выполнить в соответствии с действующими нормативами. Произвести демонтаж старых светильников. В производственных блоках освещение выполнить по постоянной схеме с подключением к прибору учета каждого блока. В МОП установить энергосберегающие светильники и предусмотреть дежурное освещение. На 1-м и 2-м этажах части АБК предусмотреть монтаж кабельных линий в кабель - канале. |
|  | Электроосвещение эвакуационное | Эвакуационное освещение должно быть выполнено по маршрутам эвакуации, в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках. Световые указатели должны быть оснащены АБ (аккумуляторами) не менее чем 1,5 часа автономной работы. |
|  | Управление электроосвещением | Предусмотреть проектом местное ручное управление, в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП. |
| 12. | Слаботочные системы: |
|  | Система телефонной связи | Предусмотреть монтаж шкафа в комнате охраны в помещении 104 на 1-м этаже части АБК в осях Б-В/1-2. |
| 13. | Требования к отделке помещения: |
|  | Покрытие стен | В производственной части снятие старой штукатурки и покраска водоэмульсионной краской. В части АБК оклейка обоями с последующей покраской. В сан.узлах отделка стен керамической плиткой и покраска (в соответствии с СанПиН). |
|  | Потолок | В производственной части покраска водоэмульсионной краской. В части АБК предусмотреть устройство потолка по системе «Армстронг». |
|  | Покрытие пола | Устройство бетонных полов с упрочненным верхним слоем (топинговые полы) одного уровня в каждом блоке производственной части. В части АБК в коридорах и сан. узлах - керамогранит, в кабинетах - полукомерческий линолеум. |
|  | Двери внутренние | В части АБК предусмотреть замену существующих дверей на ламинированные двери эконом класса. |
|  | Остекление | Предусмотреть устройство оконных проемов в пом.№208 в осях Б-В/4 (2 шт. размером1500*1500) и в пом.№209 в осях В-Г/4 (2 шт. размером1500*1500) с последующей установкой пластиковых окон размером 1500*1500 (однокамерные, глухие) |
| 14. | Внешний вид и кровля здания: |
|  | Фасад | Предусмотреть: устройство вентилированного фасада (металлический сайдинг «Софит», раскладка и цвет панелей в соответствии с цветовым решением фасада; базальтовый утеплитель плотностью не менее 80кг/м³), устройство откосов окон, дверей, ворот и парапета. |
|  | Стены | Предусмотреть герметизацию межпанельных швов. |
|  | Оконные проемы | Предусмотреть демонтаж существующих оконных конструкций в части АБК и производственной части. В производственной части предусмотреть установку в каждой оси металлопластиковых оконных конструкций (однокамерный стеклопакет, глухие створки) в верхнем оконном проеме, нижний оконный проем закладывается керамзитобетонными блоками. В части АБК предусмотреть установку металлопластиковых оконных конструкций размером 1500*1800 (однокамерный стеклопакет, одна створка поворотно-откидная), остальная часть оконного проема закладывается керамзитобетонными блоками. |
|  | Двери наружные | Предусмотреть замену существующих деревянных дверей на противопожарные утепленные в соответствии со схемой 1-го этажа объекта (после реконструкции). |
|  | Ворота | Предусмотреть замену существующих ворот производственной части на секционные ворота с механическим приводом и устройство проемов в производственной части в соответствии со схемой 1-го этаж объекта после реконструкции с установкой секционных ворот с механическим приводом в осях А/4-5, А/10-11, Д/4-5, Д/13-14, Д/17-18. |
|  | Кровля | Предусмотреть капитальный ремонт (замену гидроизоляционного слоя по всей площади кровли с применением материала «Стеклоизол»). |
| 15. | Основные требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 16. | Технологический регламент обращения со строительными отходами: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 17. | Организация и условия труда: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 18. | Требования к сметной документации: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 19. | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 20. | Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды»: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 21. | Выдача ПСД: |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 22. | Прочее: |
|  | Мусоропровод | Не требуется. Предусмотреть помещение для временного складирования мусора в пластиковых мешках. |
|  | Вертолетная площадка | Не требуется. |

Согласовано:

Коммерческий директор                                                                    ________________ А.Ю. Гируцкий

Заместитель директора                                                                             ________________ О.Э. Зайков

Технический директор                                                                         _________________ З.Г. Абдуллин